上海立信会计金融学院
节能监管平台系统维保项目

 招 标 文 件

  技 术 部 分
   （项目编号：******）

          招 标 人：上海立信会计金融学院

日    期：2017.4
       目     录
2一．项目建设目标


2二．招标范围


3三．维保总体规划及技术方案编制要求


3四.  维保技术要求


6五．维保服务合同及承诺


7六．表计清单





一．项目建设目标
1、 通过对上海立信会计金融学院松江校区现有节能监管平台系统的维保建设，确保能源分类分项分户计量，以及节能监管平台运转的稳定和可靠，对今后能源管理提供数据保障和决策依据；

2、计量及实时展示能源数据，定期对计量的能源数据进行统计和分析。分析探索能源运行的优化方案。

3、 充分考虑平台系统对各种能耗系统管理的整合扩展能力，并为今后综合性

的数字化校园做好充分的技术准备。
二．招标范围 
节能监管平台系统维保建设范围如下：
1.维保范围为节能监管平台系统。系统维保招标时段为三年，合同每年一签，智能通讯网关由招标人自备。采购预算金额为49000元。
2.每个月对现场所有表计、智能通讯网关、通讯线路、后台服务器设备及平台软件进行一次巡查，检查各硬件设备及平台软件的工作运转情况，发现问题及时修复处理；

3.每个季度对平台的各用能数据进行一次分析会议，分析各楼宇用能情况，探索可采取的节能措施，为进一步降低校区的能耗水平提供决策依据；
4.在维保期内如有新版本平台软件发布，应进行免费升级；
三．维保总体规划及技术方案编制要求
1、投标人应提交符合上海立信会计金融学院特点的节能监管平台系统维护建设总体规划方案和技术实施方案，以保证本项目在建设过程中的可行性和可靠性。          方案的编制至少包括以下内容：建设依据、建设目标（近期和远期）、系统功能、维保工程施工、 实施进度计划、建设成效分析，建成后的后续技术服务、人员培训等内容。

2、维保总体规划和技术方案内容全面、路线清晰、技术先进、经济合理，所采用的技术与招标要求完全相符，并适应长远发展需要。

3、技术方案应给出具体的保证平台正常运行的措施和方法，给出满足后续季度数据分析和运行维护的技术团队保障措施，给出软件升级和人员培训技术方案。
四.  维保技术要求 
4.1.节能监管平台维保技术要求
节能监管平台系统维保应具备数据采集、数据通讯、数据存储、数据处理、数据服务、数据监测、数据分析等几大模块，从整体来看，该系统维保后应达到以下目标参数：
1) 采用DPEN平台软件及相关现场总线技术；
2) 在线监控电度表运行信息和系统运行、计量缺陷等故障信息；
3) 支持WEB端访问能管系统；
4) 模拟量更新周期：<=30sec；
5) 画面实时数据刷新时间：30sec；
6) 打印报表输出周期：按需制定；
7) 历史曲线采样间隔：5~10min可调；
8) 历史数据存储至少3年以上；
9) 系统可用率：>=99.9%
10) 系统平均无故障时间（MTBF）：>30000小时
 4.2.电能计量软件系统维保技术要求
	序号
	子系统
	功能

	
	
	

	
	
	1、 所有电表当前在线状态的统计信息；

	
	
	2、 对单个电表电能参数的实时在线监控，提供实时即抄功能；

	
	
	3、 单个电表 24 小时内功率变化在线分析；

	1
	用电实时在线监控
	4、 单个电表每日用电量在线统计；

	
	
	

	
	
	5、 提供单个电表维护功能，如电表换表记录，维修记

	
	
	录以及电表所属组织变更履历；

	
	
	6、 提供单个电表能耗预警查询功能，如违反电表所属

	
	
	能耗模型的记录查询以及不符合待机功耗设置的

	
	
	记录查询；

	
	
	

	2
	用电明细查询
	1、 提供某一时段内某个区域或组织的用电明细数据

	
	
	查询功能；

	
	
	

	
	
	

	
	
	1、 根据区域或组织以报表形式统计某个月每一天的

	
	
	能耗数据，可按不同的用电类型以及用电性质划

	3
	用电报表统计
	分；

	
	
	2、 根据区域或组织以报表形式统计某一年每个月的

	
	
	

	
	
	用电数据，可按不同的用电类型以及用电性质划

	
	
	分；

	
	
	

	
	
	1、 提供各个区域或部门某月用电量对比功能，以及查

	
	
	询月的环比增幅与同比增幅；

	
	
	2、 提供某个区域或部门某月每天的用电量，可按用电

	
	
	性质或用电类型划分能耗，同时提供查询月每天的

	4
	用电数据分析
	环比增幅与同比增幅功能；

	
	
	3、 提供某个区域或部门某一年每个月的用电量，可按

	
	
	

	
	
	用电性质或用电类型划分能耗，同时提供查询年每

	
	
	月的环比增幅与同比增幅功能；

	
	
	4、 某个区域或部门按能耗性质的年统计或月统计；

	
	
	5、 某个区域或部门按能耗类型的年统计或月统计；

	
	
	1、 根据各个部门不同的情况（如部门人数，耗能设备

	5
	用电定额管理
	数量等），对各个部门进行能源定额管理；

	
	
	2、 提供定额分配明细查询功能；

	
	
	

	
	
	3、 根据用电性质，对能耗结构分析；


	
	
	
	1、 待机功耗模型的设置，以及待机功耗模型下的电表
	

	
	6
	节能监管模型
	查询；
	
	

	
	
	
	2、 电表能耗匹配模型的设置，以及能耗匹配模型下的
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	电表查询；
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	1、 提供各个部门或各个区域的月电费结算功能；
	

	
	7
	能源财务报表
	2、 各个部门或各个区域某一年的月用电汇总信息统
	

	
	
	
	计；
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1、 部门用电当月排名；
	
	

	
	
	
	2、 当前总用电量；
	
	

	
	
	
	3、 部门当月用电类型分布；
	
	

	
	8
	综合信息管理
	4、 故障信息列表；
	
	


	
	
	
	5、 断电信息列表；
	
	

	
	
	
	6、 节能模型预警；
	
	

	
	
	
	7、 用电类型，用电性质，电费单价各类信息的配置；
	

	
	
	
	

	
	
	
	1、 定时发送能耗数据：每周每月发送耗能信息；
	

	
	9
	短信查询功能
	2、 手动查询耗能信息：用户可自行发送短信查询当
	

	
	
	
	天，本周，本月耗能信息；
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1、 三相四线电子式有功电能表；
	
	

	
	10
	支持多种电表
	2、 单相远程费控智能电表；
	
	

	
	
	
	3、 智能电网多功能电表；
	
	


4.3.用水计量软件系统维保技术要求
	序号
	子系统
	功能

	
	
	

	
	
	

	
	
	1、 所有水表当前状态的统计信息；

	
	
	2、 对单个水表参数的实时监控，提供实时即抄功能；

	
	
	3、 单个水表 24 小时内瞬时流量变化分析；

	1
	水表实时在线监控
	4、 单个水表每日用水量统计；

	
	
	5、 提供对单个水表数据维护功能，可添加，修改和删

	
	
	

	
	
	除水表某时刻的上报示数；

	
	
	6、 提供单个水表维护功能，如水表换表记录，维修记

	
	
	录以及水表所属组织变更履历；

	
	
	

	
	
	

	2
	用水明细查询
	1、 提供某一时段内某个区域或组织的用水明细数据

	
	
	查询功能；

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1、 根据区域或组织以报表形式统计某个月每一天的

	3
	用水报表统计
	用水量，可按不同的用水类型以及用水性质划分；

	
	
	2、 根据区域或组织以报表形式统计某一年每个月的

	
	
	

	
	
	用水量，可按不同的用水类型以及用水性质划分；

	
	
	

	
	
	

	
	
	1、 提供各个区域或部门某月用水对比功能，以及查询

	4
	用水数据分析
	月的环比增幅与同比增幅；

	
	
	2、 提供某个区域或部门某月每天的用水量，可按用水


	
	
	性质或用水类型划分，同时提供查询月每天的环比
	

	
	
	增幅与同比增幅功能；
	

	
	
	3、 提供某个区域或部门某一年每个月的用水量，可按
	

	
	
	用水性质或用水类型划分，同时提供查询年每月的
	

	
	
	环比增幅与同比增幅功能；
	

	
	
	4、 某个区域或部门按能耗性质的年统计或月统计；
	

	
	
	5、 某个区域或部门按能耗类型的年统计或月统计；
	

	
	
	
	

	
	
	1、 提供各个部门或各个区域的水费结算功能；
	

	5
	用水财务报表
	2、 各个部门或各个区域某一年的月用水汇总信息统
	

	
	
	计；
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	1、 提供自动监测管网漏水点分析功能；
	

	6
	管网漏水分析及预警
	2、 提供测算漏水点每小时漏失量功能；
	

	
	
	3、 提供支持短信联动漏水报警功能；
	

	
	
	
	

	
	
	1、 部门用水当月排名；
	

	
	
	2、 当前总用水量；
	

	7
	综合信息管理
	3、 部门当月用水类型分布；
	

	
	
	4、 故障信息列表；
	

	
	
	
	

	
	
	5、 断水信息列表；
	

	
	
	6、 用水类型，用水性质，水费单价各类信息的配置；
	

	
	
	
	

	
	
	1、 定时发送能耗数据：每周每月发送耗能信息；
	

	8
	短信查询功能
	2、 手动查询耗能信息：用户可自行发送短信查询当
	

	
	
	天，本周，本月耗能信息；
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	可以将学校原建有的有水平衡系统纳入监管平台或给
	

	9
	兼容性要求
	水管网监管系统中，至少将用水总数据纳入系统中进行
	

	
	
	体现和分析。
	

	
	
	
	


五．维保服务合同及承诺
1、签订一份为期一年的“节能监管平台系统维护和保修合同”，费用一年一付。

2、投标单位承诺提供软件产品手册及不少于2次的现场培训。
3、投标单位承诺系统出现故障影响正常运行时，4小时内响应，24小时内到场。  
4、投标方的维保服务应以招标方能够获得平台系统良好的使用效果和技术支持为目的，投标方应随投标书提交一份软、硬件维保服务和技术支持计划。应包括有：

1）维保期内系统故障多长时间内消除；
2）以后系统的升级形式等。
六．表计清单

	序号
	设备
名称
	描述
	数量
	单位
	备注

	1
	三相多功能电力监控终端
	PD630-M14/R/H
测量参数：电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度、总电度、功率因数、三相不平衡率、谐波电压畸变率、谐波电流畸变率、分次谐波（≤31次）
测量精度：电压0.5级、电流0.5级、有功功率0.5级、无功功率0.5级、视在功率0.5级，有功电度0.5级、无功电度1.0级
	240
	台
	一教楼47台；

二教楼42台；

图书馆23台；

行政楼18台；

科创楼92台；

体育馆13台；

二号配电室5台；

	1
	喷泉草坪用水
	LDBE-50SHN
DN50，供电DC24V，准确度0.5级，电极316L，橡胶衬套，碳钢，带屏显示
	1
	台
	　

	
	阀门
	DN50，铸铁截止阀
	1
	台
	

	
	法兰
	DN50，碳钢，含2片法兰，不含螺栓 螺母垫片
	1
	套
	

	2
	图书馆总用水
	LDBE-100SHN
DN100，供电DC24V，准确度0.5级，电极316L，橡胶衬套，碳钢，带屏显示
	1
	台
	　

	
	阀门
	DN100，铸铁截止阀
	1
	台
	

	
	法兰
	DN100，碳钢，含2片法兰，不含螺栓 螺母垫片
	1
	套
	

	3
	行政楼总用水
	LDBE-65SHN
DN65，供电DC24V，准确度0.5级，电极316L，橡胶衬套，碳钢，带屏显示
	1
	台
	

	
	阀门
	DN65，铸铁截止阀
	1
	台
	

	
	法兰
	DN65，碳钢，含2片法兰，不含螺栓 螺母垫片
	1
	套
	

	4
	体育场看台草坪用水1
	LDBE-50SHN
DN50，供电DC24V，准确度0.5级，电极316L，橡胶衬套，碳钢，带屏显示
	1
	台
	　

	
	阀门
	DN50，铸铁截止阀
	1
	台
	

	
	法兰
	DN50，碳钢，含2片法兰和螺栓 螺母垫片
	1
	套
	

	5
	体育场看台草坪用水2
	LDBE-65SHN
DN65，供电DC24V，准确度0.5级，电极316L，橡胶衬套，碳钢，带屏显示
	1
	台
	

	
	阀门
	DN65，铸铁截止阀
	1
	台
	

	
	法兰
	DN65，碳钢，含2片法兰，不含螺栓 螺母垫片
	1
	套
	

	6
	职工宿舍总用水
	LDBE-50SHN
DN50，供电DC24V，准确度0.5级，电极316L，橡胶衬套，碳钢，带屏显示
	1
	台
	　

	
	阀门
	DN50，铸铁截止阀
	1
	台
	

	
	法兰
	DN50，碳钢，含2片法兰，不含螺栓 螺母垫片
	1
	套
	

	7
	水表：体育馆总用水
	LDBE-100SHN
DN100，供电DC24V，准确度0.5级，电极316L，橡胶衬套，碳钢，带屏显示
	1
	台
	

	
	阀门
	DN100，铸铁截止阀
	1
	台
	

	
	法兰
	DN100，碳钢，含2片法兰，不含螺栓 螺母垫片
	1
	套
	

	8
	一教M楼总用水
	LDBE-65SHN
DN65，供电DC24V，准确度0.5级，电极316L，橡胶衬套，碳钢，带屏显示
	1
	台
	

	
	阀门
	DN65，铸铁截止阀
	1
	台
	

	
	法兰
	DN65，碳钢，含2片法兰，不含螺栓 螺母垫片
	1
	套
	

	9
	一教S楼总用水
	LDBE-65SHN
DN65，供电DC24V，准确度0.5级，电极316L，橡胶衬套，碳钢，带屏显示
	1
	台
	　

	
	阀门
	DN65，铸铁截止阀
	1
	台
	

	
	法兰
	DN65，碳钢，含2片法兰，不含螺栓 螺母垫片
	1
	套
	

	10
	一教楼北侧总用水
	LDBE-100SHN
DN100，供电DC24V，准确度0.5级，电极316L，橡胶衬套，碳钢，带屏显示
	1
	台
	　

	
	阀门
	DN100，铸铁截止阀
	1
	台
	

	
	法兰
	DN100，碳钢，含2片法兰，不含螺栓 螺母垫片
	1
	套
	

	11
	法兰螺栓螺母垫片
	DN50的法兰M16螺栓螺母垫片，1套4个螺栓孔数
	16
	个
	3套DN50法兰螺栓螺母垫片，预备冗余了1套

	12
	法兰螺栓螺母垫片
	DN65的法兰M16螺栓螺母垫片，1套4个螺栓孔数
	20
	个
	4套DN50法兰螺栓螺母垫片，预备冗余了1套

	13
	法兰螺栓螺母垫片
	DN100的法兰M16螺栓螺母垫片，1套8个螺栓孔数
	32
	个
	3套DN100法兰螺栓螺母垫片，预备冗余了1套

	14
	阀门螺栓螺母垫片
	DN50的阀门螺栓螺母垫片，1套16个螺栓，2个垫片
	64
	个
	3套DN50阀门螺栓螺母垫片，预备冗余了1套

	15
	阀门螺栓螺母垫片
	DN65的阀门螺栓螺母垫片，1套16个螺栓，2个垫片
	80
	个
	4套DN50阀门螺栓螺母垫片，预备冗余了1套

	16
	阀门螺栓螺母垫片
	DN100的阀门螺栓螺母垫片，1套16个螺栓，2个垫片
	48
	个
	3套DN100阀门螺栓螺母垫片，预备冗余了1套


注：所有计量表计由招标方自行更换，投标方仅有建议权。
7

